贵州省博物馆文物保护修复实验室灯光改造项目内容及要求

| 序号 | 实验室名称 | 数量 | 修复室面积 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书画装裱修复室 | 2 | 125㎡ | 光谱范围模拟日光，照度可调（标准值750lx），应符合GB50034的规定。色温3300K-5300K，紫外线含量小于20μw/lm，光通量不低于37500lm，确保修复室均匀受光。提供设计及预算方案。 |
| 2 | 金属文物修复室 | 1 | 55.5㎡ | 光谱范围模拟日光，照度可调（标准值750lx），应符合GB50034的规定。色温3300K-5300K，紫外线含量小于20μw/lm，光通量不低于41625lm，确保修复室均匀受光。提供设计及预算方案。 |
| 3 | 纺织品文物修复室 | 1 | 30㎡ | 光谱范围模拟日光，照度可调（标准值750lx），应符合GB50034的规定。色温3300K-5300K，紫外线含量小于20μw/lm，光通量不低于22500lm，确保修复室均匀受光。提供设计及预算方案。 |
| 4 | 陶瓷石质文物修复室 | 1 | 55㎡ | 光谱范围模拟日光，照度可调（标准值750lx），应符合GB50034的规定。色温3300K-5300K，紫外线含量小于20μw/lm，光通量不低于41250lm，确保修复室均匀受光。提供设计及预算方案。 |