# 第一部分 报价人须知

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为：空调设备 。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：空调设备，属于 工业行业； |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。B不同意分包。 |
| 5 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质 |
|  |  | （2）资信证明文件 |
| 6 | 节能产品、环境标志产品 | 一级能效，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 |
| 7 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。 报价时需提供项目相关的设计方案及概算，无设计方案及概算，视为无效报价。 |
| 8 | 证明材料 | 报价单位为生产厂商的提供制造商自行生产声明函；报价单位为设备经销商的提供设备制造商授权销售证书等证明资料。 |
| 9 | 报价文件送达地点和签收人员 | 报价文件送达地点：贵州省贵阳市观山湖区林城东路107号（贵州省博物馆文物科技保护中心）； 报价文件签收人员联系电话：0851-86822214。 |
| 10 | 现场踏勘 | 潜在报价单位，报价前务必进行现场踏勘，不踏勘视为无效报价，踏勘时提供相关工作证明资料（包括但不限于公函、授权委托材料、身份证复印件以及工作证等）。 |

# 第二部分   采购需求

一、项目现状

贵州省博物馆现有精密恒温恒湿室外机组4台/套，机组品牌为Carrier，由于博物馆内文物保存环境恒温恒湿建设需要，拟增加变频螺杆式风冷热泵机组1套（双回路），增加后的室外机组并入原有控制系统，实现24h运行、24h机组监测控制，实现所有机组的统一管理和控制。由于馆藏文物保护需要，冬天时，机组有制冷需求，项目所用机组为商用大机，为保证稳定运行，要求机组安全、耐用。

二、执行标准

所涉及的设备制造、系统安装、调试和验收应符合下列规范和标准：

1）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）；

2）《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243—2016）；

3）《工业金属管道设计规范》（GB50316—2008）；

4）《建筑设计防火规范》（GB50116－2014（2018版））；

5）《公用建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；

6）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

7）《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；

8）《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）；

9）《通风与空调工程施工规范》（GB50738-2011）；

10）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）；

11）《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275-2010）；

12）《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》（GB50185-2010）；

13）《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB8624-2012）。

未述及的规范和标准，均按相关现行的国家标准执行。规范和标准有最新版本的，按最新版本执行。

三、采购主要内容

变频螺杆式风冷热泵机组1套（双回路）及其安装调试等。本项目报价包含一切费用在内，请各报价单位认真考虑其各种风险。报价内容包括与设备及其设备安装过程产生的所有费用，包括但不限于原有1套机组的保护性拆除、移位安装以及新购设备及其运输、安装、调试、校验、仓储、保险、措施费、各种税费、劳保、专利技术、专家咨询和验收以及质保期间材料更换等一切费用；其中项目装潢修补费包含本次报价由供应商酌情考虑。

四、报价范围

本次采购的项目为贵州省博物馆精密恒温恒湿系统设备，设备及安装调试、竣工验收、技术培训、技术服务以及售后服务、专家咨询及验收等均包含在内。报价时需提供项目相关的设计及概算，无设计及概算，视为无效报价。

## 表  货物需求明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频螺杆式风冷热泵机组 | 套 | 1 |
| 2 | 铠装、无卤阻燃、无氧铜五芯电缆 | m | 150 |
| 3 | 桥架 | m | 150 |
| 4 | 设备运输及安装 包括但不限于原有1套机组的保护性拆除、移位安装以及新购设备及其运输、管道除锈、刷漆与保温、安装等，将冷/热水管并入现有管网，相关内容须符合相关标准规范。 | 项 | 1 |
| 5 | 配电箱 | 套 | 1 |

五、主要技术参数

5.1 变频螺杆式风冷热泵机组

| 序号 | 内容 |  | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量 |  | 1套 |  |
| 2 | ☆能效等级 |  | 一级能效 |  |
| 3 | 配置 |  | 风机、水力模块等构件全部为变频 |  |
| 4 | ☆单台机组额定制冷量（kW）/制热量（kW） |  | 单台机组额定制冷量≥800kW）/制热量≥760（kW） | 机组应确保在室外环境温度-15℃～45℃时可正常制冷/正常制热运行； 不接受二台及多台组合方式 |
| 5 | 单台机组额定功率（kW）/（制冷/制热）） |  | ≥225kW |  |
| 6 | ☆压缩机类型 |  | 双螺杆变频压缩机 |  |
| 7 | 制冷系统 |  | 双回路 |  |
| 8 | 防冻保护 |  | 设备具有防冻保护功能，配置辅助电加热等设施，确保机组在-20℃无冰冻损害且可稳定运行。 |  |
| 9 | 制冷剂类型 |  | 环保制冷剂，如R134A R410A等 |  |
| 10 | 电源 |  | 380V/50HZ/3相 |  |
| 11 | 风机防护等级 |  | ≥IP54 |  |
| 12 | 整机噪音值 |  | ≤65 dB(A) |  |
| 13 | 控制系统 |  | 彩色液晶触摸屏，全电脑控制机组运行状态，自动记录，配置不低于2种通讯协议接口，可并入楼宇自控系统，并开放通讯协议。 |  |
| 14 | 快速重启 |  | 电源恢复断电后3min内，实现不低于65%冷量上载。 |  |
| 15 | 正常运行时 | 冷水出水温度（制冷）/℃ | ≤4 |  |
|  |  | 热水出口温度（制热）/℃ | ≥50 |  |
| 16 | 热交换器水流量/（L/s） |  | ≥36 |  |
| 17 | 风机送风量/（L/s） |  | ≥70000 |  |
| 18 | 节流机构 |  | 电子膨胀阀 |  |
| 19 | 机组安装 |  | 满足现场安装要求，并做相应的防水防锈等处理 |  |

5.2 其他

5.2.1 电缆  芯数*标称截面≥3*120+2*35，长度150m，铠装，无卤阻燃，无氧铜。

5.2.2 配电箱1套，桥架、钢管等一批。桥架、钢管需满足相关标准规范的要求。

5.2.3 其他配件，需满足相关标准规范的要求。

六、交货期及交货地点

交货期：自合同签订60日历天。

交货地点：贵州省博物馆（贵州省贵阳市观山湖区林城东路107号）

七、安装、调试与培训

7.1 设备到达指定地点后由成交供应商负责安排专业技术人员进行安装、调试，确保设备可以正常运行，运行数据达到参数要求。

7.2设备投入使用后，负责派专业人员配合采购人工作人员处理设备的使用和维护工作，对设备使用提供技术支持。

7.3对采购人操作人员按照设备操作规程做相关技术培训。

八、验收

1. 设备稳定运行后，由采购人组织3名不同行业领域专家对项目进行预验收，并出具预验收专家意见书，并报请省文旅厅进行结项验收，验收及实施过程中产生的专家费由中标供应商承担。

2. 验收标准、规范：达到技术参数要求以及满足国家现行相关设备质量验收规范标准等。

注：付款方式

1. 签订合同后，采购人向成交供应商支付合同总价款的 30 % 作为预付款。

2. 待安装调试并达到有效使用且稳定运行后，经采购人组织专家预验收合格后，采购人向成交供应商支付合同总价款的 30 % 作为进度款。

3.经省文旅厅组织专家结项验收且经审计单位审计后，采购人向成交供应商支付剩余货款（审计金额-已支付金额）。